## Sheet3
基本条件 |  | 比速度の仮定と電動機の選定 |  | Vプーリの選定と比速度の決定 |  | Vベルトの選定
項目 | 値 | 項目 | 値 | 項目 | 値 | 項目 | 値
送風機全圧P_T [mmAq] | 120 | 気体密度ρ [kg/m^3] | 1.2042 | ベルト速度V_b [m/s] | 15 | 負荷補正係数K_0 [-] | 1.2
送風機全圧P_T [Pa] | 1176.798 | 比速度n_s (仮定) [m/s] | 350 | 電動機側Vプーリピッチ径の目安D'_P1 [mm] | 98.4464 | アイドラ補正係数K_i [-] | 0
吸込流量Q [m^3/min] | 6 | 羽根車の回転数n [1/min] | 4506.6495 | 電動機側Vプーリピッチ径D_P1 [mm] | 100 | 設計動力W_d [kW] | 0.48
電源 [Hz] | 50 | すべり率S [%] | 3 | ↑Vプーリ 100-A-1 |  | 羽根車側Vプーリピッチ径D_P1 [mm] | 67
吸入圧力 [atm] | 1 | すべり率S [-] | 0.03 | 羽根車側Vプーリピッチ径の目安D'_P2 [mm] | 64.5713 | 電動機側Vプーリピッチ径D_P2 [mm] | 100
吸入圧力 [Pa] | 101325 | 電動機の極数N_p [個] | 2 | 羽根車側Vプーリピッチ径のD_P2 [mm] | 67 | ↑D_P1<D_P2となるように下付き文字の入れ替え
吸入温度 [℃] | 20 | 周波数f (関東地域) [Hz] | 50 | ↑Vプーリ 67-A-1 |  | 軸間距離C_S [mm] | 150.5
吸入ガス温度T_1 [K] | 293.15 | 電動機の回転数N [1/min] | 2910 | 羽根車の回転数n (再計算) [1/min] | 4343.2836 | 角度Φ [rad] | 0.1092
重力加速度g [m/s^2] | 9.8066 |  |  | 比速度n_s (再計算) [m/s] | 337.3125 | Vベルトの理論上所有長さL_b [mm] | 565.1337
吸入ガス圧力P_1 [Pa] | 101325 | 電動機の選定 |  |  |  | Vベルトの呼び長さL_b [mm] | 584
ガス定数R | 287.03 | 項目 | 値 |  |  | ↑JIS K 6323 - 23より選定
|  | 送風機全圧効率η_T [%] | 68 |  |  | 軸間距離C_S (再計算) [mm] | 159.9897
|  | ↑図2.3より読み取る |  |  |  | Vベルトのくさび面がなす角θ [deg] | 40
|  | 送風機全圧効率η_T [-] | 0.68 |  |  | Vベルトのくさび面がなす角θ [rad] | 0.69813
|  | 送風機軸動力W_e [kW] | 0.17306 |  |  | VベルトとVプーリの摩擦係数μ [-] | 0.25
|  | 余裕係数α_S [-] | 0.15 |  |  | μ' | 0.73095
|  | 伝動効率η_d [-] | 0.95 |  |  | VベルトとVプーリの接触角α_1 [rad] | 2.9232
|  | 原動機電力W_d0 [kW] | 0.20949 |  |  | ベルト本数n_b | 0.012598
|  | 原動機定格出力 [kW] | 0.4 |  |  | ベルト本数n_b | 1
|  | 原動機定格出力 [W] | 400 |  |  | ↑1本で十分
[6 empty] | Ⅴベルト1本あたりの引張強さ [kN] | 2.4
↑JIS K 6323 より読み取る
[6 empty] | Ⅴベルト1本あたりの引張強さ [N] | 2400
[6 empty] | 張側ベルト張力F_b1 [N] | 30.2358
[6 empty] | 緩み側ベルト張力F_b2 [N] | 3.5691